招  标 文 件

项 目 编 号：ZJJS202403012

项 目 名 称：瑞安市妇幼保健院医用电梯更换项目

招 标 方 式：邀请招标

招   标   人：瑞安市妇幼保健院

招标代理单位：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

二〇二四年三月

目      录

第一部分  招标公告	1

第二部分  报价须知	4

（一）总则	6

（二）招标文件说明	7

（三）报价文件的编制	8

（四）报价文件的递交	9

（五）开标与评审	10

（六）授予合同	11

第三部分  招标内容及技术要求	13

第四部分  合同条款	27

第五部分  报价文件格式	36

附件一  报价函	37

附件二  授权委托书	38

附件三  报价一览表	39

附件四  报价明细表	40

附件五  少量偏离表	41

附件六  随机备品备件、专用工具清单（如有）	42

附件七  设备零件、易损件、备品备件报价表	43

附件八  资格证明	44

第六部分  评定办法	46

- 第一部分  招标公告

浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市妇幼保健院的委托，就瑞安市妇幼保健院旧梯更换项目实行询价，欢迎国内合格的供应商前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好报价文件，按时前来报价。现将有关事项通知如下：

- 项目编号：ZJJS202403012

- 项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项内容 | 招标人 | 最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市妇幼保健院旧梯更换项目 | 瑞安市妇幼保健院 | 25 | 总共1台电梯。包括：设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作，（具体内容详见本招标文件相关部分） |  |

- 报价人资格要求：

- 本次招标要求报价人为合格的电梯设备制造商或代理商，具体如下：

① 制造商须具备特种设备制造许可证(电梯)：质量技术监督部门颁发的“特种设备制造许可证”（许可范围必须包含v≤1.75m/s的曳引式客梯）或市场监督管理局颁发的“特种设备生产许可证”（许可范围必须包含电梯制造）。

- 招标文件的发售时间及地点等：

- 获取时间：2024年3月25日上午8:00至2024年3月28日下午17:00；

- 获取方式：前往浙江嘉晟工程项目管理有限公司（瑞安市阳光路天地阳光商务楼302室）报名获取；

- 招标文件价格：每套售价￥0元。

- 报价截止时间：2024年3月29日14:30止；

- 报价地点：浙江嘉晟工程项目管理有限公司（瑞安市阳光路天地阳光商务楼302室）

- 报价时间：2024年3月29日14:30正；

- 报价地点：浙江嘉晟工程项目管理有限公司（瑞安市阳光路天地阳光商务楼302室）

- 联系方式：

招标人名称：瑞安市妇幼保健院

地址：瑞安市万松路521号

联系人：夏先生

联系电话：0577-58815300

代理机构名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地点：瑞安市阳光路天地阳光商务楼302室

联系人：蔡小芳

联系电话：0577-66807765、13511492005

传真：057766807765

- 第二部分  报价须知

报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市妇幼保健院旧梯更换项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS202403012 |
| 3 | 最高限价 | 25万元 |
| 4 | 招标内容 | 总共1台电梯。包括：设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作，（具体内容详见本招标文件相关部分）。 |
| 5 | 现场踏勘 | 报价单位须在报价文件递交截止时间前自行组织现场踏勘。 报价单位若不进行现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责。 |
| 6 | 报价单位 资格要求 | - 本次招标要求报价人为合格的电梯设备制造商或代理商，具体如下： ① 制造商须具备特种设备制造许可证(电梯)：质量技术监督部门颁发的“特种设备制造许可证”（许可范围必须包含v≤1.75m/s的曳引式客梯）或市场监督管理局颁发的“特种设备生产许可证”（许可范围必须包含电梯制造）。 |
| 7 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 8 | 报价文件有效期 | 提交报价文件截止日起 60天内 |
| 9 | 报价文件递交 截止时间 | 2024年3月29日14时30分止(北京时间) |
| 10 | 报价时间 报价地点 | 报价时间：2024年3月29日14时30分正(北京时间) 报价地点：瑞安市阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室） 报价人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效）出席会议。 |
| 11 | 备注 | 如发现招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款等内容时，请在答疑截止时间前向代理单位反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

## （一）总则

- 说明

  - 本次采购工作是按照有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金

- 定义及解释

  - 招标代理单位：系指按有关规定，受瑞安市妇幼保健院委托，组织本次采购的浙江嘉晟工程项目管理有限公司。

  - 招标人：瑞安市妇幼保健院 。

  - 报价人：响应采购、参加报价竞争的依法成立的企业。

  - 成交人：系指在本次采购中成交的报价人。

  - 询价小组：询价小组是按有关规定组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 合格的报价人

  - 本次招标要求报价人为合格的电梯设备制造商或代理商，具体如下：

①    制造商须具备特种设备制造许可证(电梯)：质量技术监督部门颁发的“特种设备制造许可证”（许可范围必须包含v≤1.75m/s的曳引式客梯）或市场监督管理局颁发的“特种设备生产许可证”（许可范围必须包含电梯制造）。

- 踏勘现场

- 报价人需进行现场踏勘，否则由其引起的一切后果均由其自行负责。

- 报价人由于对现场条件不了解而造成成交后发生一切不良后果和风险，均由报价人自负。

- 报价费用

  - 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，代理单位和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用

- 授权委托

如报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （二）招标文件说明

- 招标文件构成

1、  招标公告

2、  报价须知

3、  招标内容及技术要求

4、  报价文件格式

5、  评定办法

  - 报价人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向代理单位提出，否则，由此引起的损失由报价人自已承担。报价人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价人的报价文件没有按招标文件要求提交全部资料，或报价文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关条款规定，该报价文件有可能被拒或废标。

  - 本招标文件要求报价人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的报价人，均应按招标公告中的通讯地址，在答疑截止时间前以书面形式传真或寄送给代理单位，代理单位对收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有报价人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为招标文件组成部分，对代理单位和报价人起约束作用。

- 招标文件的修改

  - 在报价文件递交截止时间前，代理单位无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一报价人。报价人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有报价人有约束力。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、或招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使报价人有足够的时间按招标文件的修改要求修正报价文件，代理单位可酌情推迟报价文件递交截止日期和报价日期，并将具体变更情况通知上述每一报价人。

## （三）报价文件的编制

- 报价文件的组成（具体格式详见本文件第四部分，表格可以按同样格式扩展）

- 报价函                                                   （见第五部分附件一）

- 授权委托书	                                           （见第五部分附件二）

- 报价一览表	                                           （见第五部分附件三）

- 报价明细表                                               （见第五部分附件四）

- 少量偏离表	                                           （见第五部分附件五）

- 产品配置及主要技术参数                                   （格式自拟）

- 随机备品备件、专用工具清单（如有）                       （见第五部分附件六）

- 设备零件、易损件、备品备件报价表                         （见第五部分附件七）

- 资格证明	                                               （见第五部分附件八）

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；

- 报价人认为需要提供的其它文件和资料。

- 报价文件格式填写说明

  - 报价人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的报价文件。报价文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致报价文件被误读或代理单位查找不到有效文件是报价人的风险。招标文件对报价文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不应有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 报价文件应装订成册。

  - 报价人的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定的报价文件将予以拒绝。

- 报价

  - 报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。

12.2  报价人提供的服务价格应该用人民币表示。报价应包括完成服务所需的一切费用。

- 报价文件有效期

  - 报价文件应在报价文件递交截止时间后的60天内保持有效。

- 报价文件的式样和签署

  - 报价人应准备一份正本和二份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“报价文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 报价文件正本和副本的每份表格和文件均须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，按报价文件格式要求顺序合成本装订。并在“报价文件格式”规定处加盖报价人印章并经报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。传真和电传的报价文件将被拒绝。

  - 报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

## （四）报价文件的递交

- 报价文件的密封和标记

  - 报价文件用标函袋密封并封口处加盖单位公章和法人代表（或授权代表）印章（或签字），漏盖章的报价文件将被拒绝。

  - 封套上应写明报价人名称和地址，以便如果其投标报价被宣布为“迟交”投标报价时，能原封退回。

  - 如果报价人未加写标记，代理单位对报价文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标截止时间

  - 本次采购的报价文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。代理单位收到报价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

- 报价文件有下列情形之一的，代理单位不予受理：

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 未按招标文件要求密封的。

## （五）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 代理单位组织和主持开标会，报价人法定代表人或其授权代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。报价人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时督查人员查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，代理单位将当众宣读报价人名称、报价，以及代理单位认为合适的其他内容。代理单位将记录开标过程的有关内容，并由报价人签字确认，存档备查。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应按有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用最低评标价法；即在满足招标文件实质性要求的前提下，依据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的报价人确认成交人。招标代理单位对询价小组所推荐的拟成交服务的报价进行必要的核实，并经公示后无异议的，报请招标人确认。

- 评审工作

  - 开标后，报价文件出现下列情况之一的，按照无效投标处理，不得进入评标：

- 报价不是唯一的；

- 询价小组认为报价文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 单价与总价不相符，又不接受询价小组修正的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的；

- 主要服务内容不满足用户的要求以或商务有重大偏离或保留的；

- 报价人未按招标文件要求提供投标文件份数的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

  - 询价小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明 。

  - 询价小组依据本文件规定的评定标准和方法，对报价文件进行评审和比较，向代理单位提出书面评标报告，并推荐合格的成交候选人。代理单位根据询价小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交人。

  - 如询价小组一致认为某个报价人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，询价小组有权通知报价人限期进行解释。若该报价人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经询价小组取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予报价人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，报价人企图影响代理单位或询价小组的任何活动，都将导致报价文件被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

  - 成交人确定后，代理单位不对未成交人就评定过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向询价小组组成人员或其他有关人员索问评定过程的情况和材料。

- 成交单位的确定

  - 代理单位按询价小组的评审结果，在询价小组推荐的1~2名候选人中依法确定成交单位。确定排名第一（成交价不超过采购预算资金的前提下）的成交候选人为成交人。

  - 代理单位对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者成交。

- 评审结果质疑与投诉

  - 如报价人对评审结果有异议，可向浙江嘉晟工程项目管理有限公司提出质疑，有关联系方式如下：

受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司招标代理部

投诉电话：0577-66807765

## （六）授予合同

- 合同授予标准

  - 代理单位将合同授予获接受的报价人。

- 成交通知

  - 在有效期期满之前，代理单位将用书面形式向获接受的报价人发出书面的《成交通知书》。

  - 《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 在收到《成交通知书》后，成交人应派遣其授权代表前往与招标人签署书面合同。报价人不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要 求招标人签署其它任何声明或合同，否则将被取消其政府采购供货商资格。

  - 招标文件、成交单位的报价文件及修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和成交通知书，均应作为签订合同的依据。

- 拒签合同的责任：成交方接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。采购方未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的3%支付违约金。

- 其他：

本次招标代理服务费由招标人支付，代理服务费按一次性包干3000元收取。

- 第三部分  招标内容及技术要求

### 第一节  一般要求

- （一）招标范围

- 招标电梯清单：

| 序号 | 型号及规格 | 载重 | 速度 | 层/站/门 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 1600KG | 1.0M/S | 5/5/5 | 1 |  |

- 对招标文件提供的有关尺寸，报价人成交后须与招标人审核确认。

- 本次电梯的设备制造与安装为总包交钥匙工程。报价人需按招标文件“第二节  主要技术标准和要求”的要求提供供货清单上列明的设备及附件、备件。并负责运输、安装工程、调试以及操作维护人员的培训，并负责通过质量技术监督局的验收。

- 报价人所提供的投标产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

- 报价人须说明其在成套设备的生产集成过程中，主要零部件的品牌、型号及制造厂家，并提供成套设备及主要零部件相应的技术说明书。

- 投标的电梯必须是全新的，未使用过的，原包装未拆封的。

- 为确保产品质量，要求投标产品中：曳引机系统、门机系统和控制系统选配著名优质品牌产品。

- （二）具体要求

- 投标报价

  - 投标价格

    - 必须包括设备费、材料费、特殊工具费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、安装调试费、技术监督局有关部门的验收费、二年质保期内的维护维修费（维保三年）、现场整改费、旧电梯的拆除及处置费及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

    - 现场实际情况报价人自行勘查，产生的一切施工费用均含在报价中，不再调整。

    - 报价人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的内容，还应包括任何虽未明确标明，但为保证全套系统正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中，投标文件中所有设备材料应明确名称、型号、规格、数量、单价、总价、产地、厂商或品牌等。报价人按要求应列入而未列入清单中的所有设备、材料及相关费用，其费用均视为已含在总价中。

    - 允许报价人在满足招标文件提出的技术要求前提下，在总价不变且能扩大使用功能的基础上，提出合理化建议，并做出其优越性、先进性等详细说明。

  - 投标价格采用方式：固定价格。报价人的成交价格在合同实施期间不再调整，一次包干，成交单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。

- 设备及相关资料的提交

  - 签订合同后 7天 内，成交人须按招标人提供的土建资料和要求，将土建需要预留、预埋的部件尺寸和轿厢平面图等，送交招标人及其设计单位审核；

  - 成交人须提供设备样本和使用操作说明书；

  - 成交人须提供设备的详细成套供货清单(包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单)。

  - 主要进口部件的原产地国家须明确地标明在投标文件中，在交货时应附上：

- 原产地的产地证明文件；

- 中国海关报关证明文件；

- 中国商检检验合格证明文件等。

- 设备安装

  - 成交人需按招标人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为总包交钥匙方式。招标人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电、脚手架、与土建总包单位之间所发生的配合成本费及其他所需费用全部包括在投标报价内。投标书中未明确的部分，均视为成交人的优惠。

  - 成交人需配合土建进行预埋工作，及时提供预埋件，并负责复核土建井道及预埋尺寸。

  - 成交人应对安装、调试、试运行等负全责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中。

  - 未经招标人同意不得将设备委托第三方进行安装。

  - 设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由成交人负责。

  - 成交人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

  - 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且暴露在外的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。

- 设备的测试和试运行

  - 工具、材料、仪器设备和劳务人员的准备：成交人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并负责提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

  - 程序和表格：成交人须在安装结束前2个星期，预先向招标人提交测试和调试程序、方法及记录表格。

  - 测试：成交人提供及安装的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面均需符合GB/Tl0058-2009标准中的优等品标准和相应的国际标准。在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

  - 试运行：设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

- 设备验收

  - 产品保护：工程完成后，成交人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，成交人负责修理或赔偿损失。

  - 验收合格条件：

    - 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

    - 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

    - 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

    - 设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

    - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 技术培训

  - 成交人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数4人(2人机械，2人电气)，培训包括工厂培训和工地培训。

  - 报价人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等，培训内容至少应包括：操作、安全保护措施、运行维护等内容。

  - 成交人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 售后服务

  - 在瑞安市需设有指定维修点(需提供维修点地址及维修人员一览表)，以处理所有的维修服务，并提供 24小时 服务。维修人员接到维修电话后须在 30分钟 内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。报价人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，一旦成交并签订合同，维修工作不得转包。在投标文件中，此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

  - 成交人须对整套电梯自整个工程竣工验收后提供至少 24个月 的质保期，保养期 24 个月。

  - 保养期内的工作应包括对所有电梯常规保养检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中明确。

  - 在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由成交人自费解决并取得招标人的同意。解决后，成交人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

  - 备件供应：

成交人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；并列出易损坏的备品备件清单及报价，承诺此价格在整机质保期满后5年内 不得向上调整。

- （三）工期要求

- 交货期要求：接到业主通知1个月内交货；安装工期要求：具备安装条件并接到业主通知1个月内完成安装调试。

第二节  主要技术标准和要求

- （一）总则

本技术规格书是招标文件的重要组成部分，内容包括设备、材料的规格和技术要求。报价人所提供的设备应符合本技术规格书的要求。

- 电梯运行条件：

· 安装场所：  户内

· 海拔高度：  ≤1000m

· 环境温度：  -15℃ ~ 40℃

· 相对湿度：  85%（+ 25℃）

· 地震烈度：  里氏8度

· 电源条件：  380V   50Hz  三相五线制（TN-S系统）

220V   50Hz  单相

- 总体技术要求：

  - 投标商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

  - 电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

  - 本次招标的电梯为曳引机式电梯，均要求采用全数字式控制，并选配交流变频变压（VVVF）技术，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行，并具有功率因数高的特点。

  - 报价人提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

  - 报价人提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

  - 报价人提供的电梯应符合国际电磁辐射标准（EMI及EMS），并能提供相应的检测认证证书。

  - 报价人须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，成交人签订合同后向招标人提供正式的、作为土建设计依据的井道布置图及有关说明。如电梯实际的井道情况不符等问题，均由成交人负责整改（费用须含在投标总价中）

- （二）设备标准

由报价人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）：

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-2009             《电梯技术条件》

GB/Tl0059-2009             《电梯试验方法》

GB16899-2011              《自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范》

GB10060-2011              《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-2012              《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

- 设备技术规格

控制方式	32位全电脑交流变频变压（VVVF）控制

操纵方式	1C-2BC（集选控制）

额定容量	1600kg

层站                       5/5/5

额定速度	1.0m/s

门机系统	变频变压（VVVF）逆变器驱动

开门方式	中分式

顶层高度	4250mm

底坑深度	1300mm

井道尺寸	宽（净）2420mm×深（净）3050mm

轿厢尺寸	宽（净）1400mm×深（净）2400mm×高（净）2400mm

开门尺寸	宽（净）1100mm×高（净）2100mm

电源要求	动力：380V  50HZ

照明：220V  50HZ

轿厢内部设计

吊顶型号	标配吊顶

轿壁轿门	轿厢前壁及三围壁发纹不锈钢，三侧不锈钢扶手

轿厢地面	地面下凹20mm,配置大理石

轿厢地坎	铝合金

梯厅入口设计

厅门	层层发纹不锈钢

门套	层层发纹不锈钢，小门套

讯号面板

轿厢操纵位置显示器	     ZCBA11-ND10 （段码显示，不锈钢面板）

厅外召唤位置显示器        ZPIA11-GD10 （段码显示，不锈钢面板）

功能配置

选配功能：消防FER及FE-CP功能、光幕AMS、五方通话、轿内通风装置自动关闭、轿内照明自动关闭、轿内误指令人工消除、ITV数字电缆、电梯物联网选配功能已含报价中。

- （四）主要设备的相关技术要求

- 一般技术要求

  - 工作情况

电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上。并满足下列可靠性要求：

    - 起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤2次；

    - 电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过1小时。

  - 电梯主要技术指标

    - 平层精度：≤±3mm

    - 噪声指标：轿厢≤50db、开关门≤55db

    - 振动加速度：垂直≤120mm/s2，水平≤100mm/s2

    - 起制动加速度：平均≥0.5m/s2，最大≤1.5m/s2

    - 称重装置：精度1%（电子连续称重）

  - 安全保护装置及功能

报价人提供的电梯应实现电梯在正常运行状态、故障运行状态、停电、火灾状态情况下必须的安全保护。包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。

    - 电气安全保护装置：

- 电磁制动器；

- 强迫减速开关；

- 限位开关及行程极限开关；

- 测速发电机断带保护；

- 限速器开关及超速保护电路；

- 电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；

- 超载保护；

- 关门安全开关及厅门安全联锁；

- 钢带轮断带保护；

- 紧急停止按钮。

    - 机械安全保护装置：

- 缓冲器；

- 安全钳；

- 配重安全钳。

    - 必须的安全保护功能：

- 故障自诊断、报警、预报功能；

- 关门保护采用光幕保护装置；

- 超 / 失速保护；

- 轿厢警铃；

- 轿内、机房、轿顶检修安全保护。

  - 电梯基本功能配置

报价人提供的电梯应包括(但不仅限于)下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。

    - 有(无)司机操作：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择自动操作，或有司机操作。

    - 并联 / 独立运行选择：在轿厢操纵盘上预留的专用开关选择并联，或独立运行并响应该电梯的轿内操作。

    - 全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。

    - 自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。此功能可根据用户需求自行设置。

    - 门保护装置：采用红外线光幕保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。

    - 轿内 / 机房 / 轿顶检修：可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。

    - 开 / 关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。

    - 轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。

    - 照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。

    - 轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。

    - 超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。

    - 满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。

    - 轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。

    - 轿内位置和方向指示：轿厢操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。

    - 厅位置和方向指示：厅门操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。

    - 轿厢语音报站：当轿厢到达目的站层时，进行语音报站，提醒乘客。

    - 厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。

    - 驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。

    - 开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。

    - 关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。

    - 火灾运行管理和紧急消防服务：当发生火警时，电梯将直驶返回至基站停靠。只允许被授权人（消防员）操作电梯。轿厢内设专用电话，在首层设供消防员专用的操纵按钮。

    - 五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消控中心五方对讲。

    - 远程监控接口：配备远程监控接口，可以上传必要的运行和故障信息，接受来自监控中心、消控中心的控制指令。成交单位应免费开放监控端口协议。

    - ▲电梯智能化监测装置系统：每台电梯安装智能化监测装置，须符合“温州市电梯智能化监测装置系统技术规范（试行）”的相关标准。

    - 随行电缆：电梯随行电缆中必须预留监控视频线及电话线。

    - 防捣乱功能和误指令消除功能。

- 电梯主要部件要求

  - 曳引机系统：

    - 曳引机（主机）：采用交流变频电机，满足交流变频变压(VVVF)启动、调速的要求，要求选配著名优质品牌产品；

    - 传动装置：采用永磁无齿轮同步电机传动(报价人应在投标文件中明确)，要求选配著名优质品牌产品。

    - 钢丝绳（钢带）：要求选配著名优质品牌产品。

  - 控制系统：

    - 要求采用全数字控制。其中主要控制元器件：变频器；微机控制板；主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器；均要求选配著名优质品牌产品；

    - 轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

    - 速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

  - 门机系统：

    - 门机控制板：要求选配著名优质品牌产品。

    - 门电机、门传动机构：要求选配著名优质品牌产品。

  - 安全保护装置：

    - 红外线光幕：光束≥150束。

  - 导轨和滚轮导靴：根据需要自行设计。

- 电梯轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求

轿厢和厅门的装修由报价人按下列要求进行，但供货方须在总价范围内，推荐至少三个合适的布置图案供招标人选择，最后装饰布置图案须得到招标人认可，并须按下列要求提供：

  - 轿  厢：选用发纹不锈钢板；

  - 轿  底：选用厚度不小于20mm的花岗岩(花岗岩材料提供及铺设由成交供应商负责)，报价人自荐材质供招标人选择。

  - 轿厢顶：顶部装饰含应急灯、低噪音通风扇(手动及自动控制)；轿厢顶需留有摄像机接口(包括至机房连线)。报价人自荐彩色样本供招标人选择；

  - 轿  门：选用发纹不锈钢板，红外线光幕保护装置；

  - 操纵盘：装有微动发光二极管照明的楼层按钮及楼层显示；

  - 轿厢门坎：铝合金。

  - 厅门坎：铝合金。

  - 厅  门：标准型厅门，选用层层发纹不锈钢板；

  - 门  套：标准型小门套，选用层层发纹不锈钢板；

  - 门厅按钮及显示：发纹不锈钢面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，楼层、运行方向显示。

- 其他要求：

  - 报价人应充分考虑招标方的需求，选择较先进的电梯型号前来投标。

  - 验收合格直至投入使用前的维护由成交人负责，请报价人在投标报价中予以考虑。

  - 在工地的建设活动中，成交人有责任与监理单位、总包单位及其他供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作确实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 成交人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受总包单位和监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  - 成交人应与所有相关的部门联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

  - 在安装期间，成交人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 成交人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，成交人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人的需要，得到认可后再投入运行。

  - 货物款报价中各系统、零部件须列明单价、生产厂商。安装款要明列，并计入总价中。

  - 最终设备如有调整，则调整单价按合同单价执行。

  - 根据招标人需要，成交人有责任在入住装修期间对电梯轿厢内部装潢采取保护措施，以免轿厢装潢受到损害，费用含在报价中。

  - 成交人负责有关电梯的设施施工，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、厅外报站钟、机房曳引机座、缓冲器座等所有的与电梯相关的施工工序（如混凝土灌注及井道中的预埋铁施工等），并做好电梯门框与墙面之间的封堵工作。

  - 施工期间，成交人做好厅门口的安全护栏装置维护工作，确保符合安全生产规范要求。

  - 施工完毕后，成交人须清理井道杂物。

- 第四部分  合同条款

电梯合同

甲方：

乙方：

所需电梯设备由              进行采购（项目编号：           ）。经评标委员会定标                     为成交人。

甲方与乙方就                     所需共         台电梯设备供货（包括运输、装卸等）工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同产品

名称：

品牌：

型号、规格：

数量：    台

制造商：

2、设备合同价

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 安装价（完税闭口价）：

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥              元，大写：人民币                  元整

合同价为完税闭口价。

    - 以上合同总价为包括设备费、材料费、特殊工具费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、安装调试费、技术监督局有关部门的验收费、二年质保期内的维护维修费、现场整改费、旧电梯的拆除及处置费及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，不论是否明列在合同文本中。

甲方除提供现场安装所需水、电接口（费用由乙方承担）和设备存放场地外，其他费用概由乙方负责。

3、乙方自合同签订之日起15天内派驻至少1名现场代表，现场代表须常驻工地现场直至电梯移交甲方为止。

4、合同交货及完工期

甲方将根据工程进度的实际需要并依据乙方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知乙方，乙方根据要求分期分批完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交甲方。乙方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后1个月内完成交货（暂定   年  月，但以甲方书面通知为准），在安装人员进场后     天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交甲方（暂定   年  月）。

甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前2个月书面通知乙方，乙方应认可。

5、交货地点

瑞安市                                  工地现场。

6、接货通知

乙方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。卸货工作及费用由乙方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

7.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

8、设备检验及到货验收

8.1甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

8.2货到现场，乙方妥善保管（需防潮、防盗）。

9、付款方式

9.1设备费、大包配套费：合同签定后一周内，甲方向乙方支付设备及大包配套总价的30%预付款。提货前15天内，甲方向乙方支付设备及大包配套费总价的70%。

9.2安装费用：安装进场前七天内，预付安装调试款的50%，余下安装调试款的50%，待安装调试完毕后，经当地质检部门验收合格后一周内付清。

10、技术服务

乙方负责免费对甲方   名电梯技术人员进行现场的技术培训。如需到工厂进行培训，甲方承担来往车费，乙方承担培训费及食宿费用。乙方对甲方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-2009            《电梯技术条件》

GB/Tl0059-2009            《电梯试验方法》

GB16899-2011              《自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范》

GB10060-2011              《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-2012              《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

如在合同执行期间有国家新标准颁布，乙方提供的产品需符合相关新标准要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：

水平振动加速度   ：≤     mm/s2

垂直振动加速度   ：≤     mm/s2

起制动平均加速度 ：      ---      m/s2之间任意调节

运行时轿内噪音   ：≤     dB（A）

开关门噪音       ：≤     dB（A）

机房内噪音       ：≤     dB（A）

平层精度         ：≤±   mm

在最终验收时，乙方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给甲方。

12、安装调试

12.1本合同电梯由                   负责安装调试，乙方对安装质量负责。

12.2乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。乙方需在本工程实施中派员负责对预埋件（预埋件由乙方提供，费用已含在合同总价中）进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果乙方提供的电梯与其提供的电梯井道、机房图纸不符以及由于乙方未能及时指导与安装电梯有关的预埋件的敷设做正确指导，均由乙方承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，由此一起的一切相关的费用由乙方自行承担。

12.3现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

12.4设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

12.5在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

1）提供动力电源线（380V 三相五线、独立地线和照明220V）接口。

2）提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料，配合安装方做好电梯的保管工作。

12.6乙方的责任：

- 负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、厅外报站钟、机房曳引机座、缓冲器座等的混凝土灌注及井道中的预埋铁施工。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并及时约定检查日期。检查后井道、机房如有不合格部分需要修正的，应在双方约好的时间内完成。

- 提供符合电梯工作现场安全标准的厅门口安全护拦装置。

- 到货后与甲方协同清点货物，发现破损、少件后在不妨碍工期的前提下无条件及时补齐、更换。

- 设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。

- 对甲方提供的井道、机房土建图进行技术交底。及时对已施工的井道、机房进行实地勘察。

- 负责因乙方电梯安装施工图纸与现场施工现状不符引起的整改。

- 井道及机房完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道和机房。

- 电源线接至相应工作位置。

- 安装期间负责电梯的保管工作。

- 负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。

- 负责质量技术监督部门验收费和招待费，并领取准运证。

- 负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。

- 协助配合甲方完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。

- 免费指导甲方物业管理维修人员现场安装及保养培训。

- 交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、机房、值班室的语音联系，并承担机房至物业值班室的通讯工具。

- 由乙方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。

- 电梯调试时，使用的调试电缆由乙方负责。

- 乙方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）

- 提供牛腿安装材料，并承担安装和费用。

- 施工期间遵守甲方有关制度，做到文明施工。

- 合同中规定的其它责任和义务。

12.7在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。

12.8乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

12.9乙方须在安装结束前10天，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

12.10设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

12.11土建及安装要求：

12.11.1甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由甲方负责。

13、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由乙方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，乙方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方及安装方原因而被损坏，乙方及安装方将无条件修复或赔偿损失。

14.2验收合格条件

- 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

- 所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

- 设备在交由甲方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

- 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

- 设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

- 待主体工程竣工验收合格。

15、产品质量保证

15.1乙方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从主体工程竣工验收合格之日起    内是有效的整机质量保证期。

15.2乙方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时，由乙方承担本项目最终的责任。否则甲方有权从履约保证金中获得补偿，直至取消合同而无须承担违约责任。

16、售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到甲方通知后，乙方须在10分钟内立即派人前往甲方现场处理进行不间断的修理直至修复。（乙方须派员小区驻点服务）

每起、制动运行60000次非人为因数发生故障次数：≤2次（超过故障次数，则罚款2000元）

电梯一般故障在2小时内修复，修复时间超过，每超过1次罚款2000元。

电梯重大事故在2天内修复，修复时间超过，每超过1次罚款3000元。

故障响应承诺30分钟到达现场，如超过，每超过1次罚款2000元。

服务承诺详见投标文件。

在质量保证期内，因乙方安装质量问题，乙方免费无偿提供维修、保养服务。由于甲方和使用单位管理使用不当产生的故障，乙方予以有偿修复。

在整机质量保证期满后5年内，由乙方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用，如实行大包方式，费用为             元/台/月(维保合同由甲方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。

17、 电梯规格说明：

详见招标文件和投标文件

18、主要部件清单

见附件

19、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 进口零部件须提交有关相应证明文件资料

- 乙方按标准应提供的技术资料

20、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如甲方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰ 。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按第3)条甲方中途退货处理。

2)逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按第3)条乙方不能交货处理。

3)乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

5）如甲方发现乙方驻现场代表未到岗或未完成相应工作，则按1000元/次予以罚款，从设备款中扣除。

21、履约保证金的罚没

- 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

- 如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

- 乙方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合（合同中另有约定除外）。

22、仲裁

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

22.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

22.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件作为仲裁依据。

- 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。

24、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，同等有效。

25、本合同双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

甲  方：（盖章）                   乙  方：（盖章）

法人代表：                         法人代表：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

税务登记证号：                     经 办 人：

经 办 人：                         合同执行人：

地  址：                           地  址：

邮  编：                           邮  编：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

本合同       年   月    日于瑞安签署

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

## 附件一：合同协议书

## 合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得                （项目名称）合同货物和技术服务和质保期服务，已接受                    （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）报价明细表；

（8）成交货物技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）              （¥              ）。

4、卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5、买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6、本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

7、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

卖方：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

年       月       日

# 第五部分 报价文件格式

报价单位提交响应文件须知

- 报价单位应严格按照招标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或代理机构、询价小组查找不到有效文件是报价人的风险。

- 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 代理机构将应用报价人提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价人履行合同的合格性及能力。

- 报价人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一  报价函

瑞安市妇幼保健院：

（报价人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市妇幼保健院旧梯更换项目（项目编号：ZJJS202403012）采购的有关活动，进行谈报价。为此：

1、 提供报价须知规定的全部报价文件：正本一份，副本贰份。

2、 据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  保证遵守询价文件中的有关规定。

②  保证严格执行双方所签的供货合同，并承担全部规定的责任义务。

③  报价人已详细审查全部报价文件，包括报价文件补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

④  愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

⑤  本项目自报价截止时间之日起60 天内有效。

⑥  与本报价有关的正式通讯地址为：

- 邮编：              电话：              传真：

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件二  授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                         （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署      （询价名称）（项目编号）    的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。委托有效期自    年  月  日至   年  月   日

代理人无转委托权，特此委托。

被授权委托人身份证复印件 （粘贴处）

代理人：             性别 ：          年龄：

身份证号码：                职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：本法定代表人授权书正本一式二份，报价文件中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

# 附件三   报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） |  | 工期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |  |

注：1、该表中报价应与报价明细表中对应报价合计数相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四   报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备总价（=1+2+3+······+6） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 验收费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 售后服务、技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 设计联络会及技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计总价（=7+8+9+10+······+14） |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件五   少量偏离表

| 序号 | 招标文件重述 | 响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期

- 附件六  随机备品备件、专用工具清单（如有）

项目名称：                                               项目编号：

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件七 设备零件、易损件、备品备件报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件八  资格证明

- 报价人有效的营业执照。

- 报价人有效的资质证书。

- 质量、管理、环保等相关证书（如有）。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标单位公章。

- 第六部分   评定办法

根据相关法规、本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，询价小组应严格按照招标文件的要求，对报价文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。报价人不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。对未成交单位，询价小组不作任何未成交解释。

二、评定组织

负责评审工作的询价小组由招标人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、评定办法

1、全部有效报价人中最低评标价的作为评分基准值。报价人商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：

- 全部有效报价人中的最低评标价作为评标基准价。

- 各报价人评标价与评标基准价对比，计算各报价人的商务报价得分：

- 投标报价超过财政预算价的为无效标；

- 等于评标基准价的得满分100分；

- 其他报价人的商务报价得分按下面公式计算得出：报价人的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×100分；

- 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

- 询价根据报价人的商务得分由高到低确定一个成交预选报价人（得分高者），并出具评审报告。

2、若有效报价人少于3家，根据有关政府采购规定执行。

四、评标程序：

1、开标后，询价小组首先对报价文件进行符合性审核，凡报价文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应询价文件要求者，经询价小组认定作为无效报价，予以废除，其报价文件不再进入后面的评审。

2、商务审查

评标价的确定

评标价=投标报价+缺漏项价。

询价小组将对确定为实质上响应招标文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算或工程量清单报价上的错误，修正错误的原则如下：

- 如报价文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非询价小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

    - 调整后的修正值若高于投标报价，则按修正值调整其评标价，如果成交，将以其投标报价作为合同价格；调整后的修正值若低于投标报价，其评标价不作调整，以投标报价为准，如果成交，按修正值作为合同价。

    - 按以上原则对差错的修正应取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其报价文件将不予评审。

    - 如报价人的报价文件前后矛盾，询价小组将作出不利于报价人的修正。

五、询标阶段

为有利于对报价文件的比较和评议，必要时招标人可要求报价人对报价文件进行澄清，并做出书面答复。报价人应随时随地答复询价小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

六、评定阶段

在所有有效标中，以商务得分高者为成交单位。若投标报价相同，由业主抽签决定成交单位。评标委员会将在有效的报价人中，由商务得分高者开始，根据商务得分由高到低排列作为成交备选单位向招标人推荐（投标价不超过招标预算资金的前提下），并提交评审报告。

代理单位对评审报告充分评议研究后，确定第一候选人，若第一候选人放弃成交；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金；或者不能按照招标文件要求及其报价文件的承诺签订合同；或者其报价文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施；则视为其违约，并取消其成交资格。招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如无第二候选人，或者第二候选人因前款原因不能签订合同，代理单位将依法拒绝任何报价文件，并宣布本次采购失败，重新组织采购。对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

在经审查合格的报价人中，询价小组发现投标报价明显低于行业平均成本或其他投标报价（参考的）。应要求其作出书面说明并提供相关材料，报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视为低于成本的报价竞争，由询价小组决定其投标是否为无效标处理。

七、代理单位决标后，向成交人发出成交通知书。

八、代理单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，询价小组有权作例外处理，且不作任何解释。

九、未尽事宜按有关法律法规规定执行。